시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

ㅇ 점검일시: 2022.4.23.(토)

ㅇ 점검구분: 시설 안전점검

ㅇ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

ㅇ 점검자: 업무지원팀 팀원 김형진(안전관리자)

ㅇ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라(방화관리자)

ㅇ 점검자 주요의견

- 전기 및 소방, 통신 등의 시설분야 외 생활안전 관련 AED 장비 등 정기 중점점검

- 건물 부지 서측부분 공용대지 내 공사 재개 확인 (주관: 광진구청 건축과)

- 2022년 상반기 소방시설물 종합정밀점검 결과 지적사항 총 14개소 중 12개소 자체조치 완료 및 2개소 외부업체 의뢰 진행중 (2022년 5월 초 내 완료 목표)

- 하절기 냉방시즌 대비 외부 냉각탑 하부 인입 배관 누수 확인에 따른 배관 교체 작업 계획중 (2022년 5월 초 내 완료 목표)

□ 결과 및 조치사항

구분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	ㆍ옥외 냉각탑 공급/환수 배관 4개소 누수 건 보수 예정(2022년 5월초 내)
전기	ㆍ2022년 4월 내 전기 승압 예정 작업자의 코로나 확진에 따른 연기	ㆍ2022년 5월 내 3층 사무실 내 전기 전열라인 1개소 약전 승압 예정
가스	ㆍ2022년 상반기 도시가스 정압기 분해점검 완료	이상없음
소방	ㆍ2022년 상반기 종합정밀점검 실시 및 지적사항 확인	ㆍ2022년 상반기 종합정밀점검 지적사항 총 14개소 중 2개소 외부 업체 발주 예정 (2022년 5월 초 내)
운영	없음	없음